型号; 流量Q; 扬程 (m); 转速 (r/min); 效率 (%); 功率(kw); 汽蚀余量 (m). (L/S); ( m3/h); 轴功率; 配套功率. XBD2.2/5-50×2; 5; 18; 22; 1480; 55; 1.9; 3; 2.6. XBD3.3/5-50××3; 33; 2.9; 4. XBD4.4/5-504; 44; 3.9; 5.5. XBD5.5/5-50×5; 55; 4.9; 5.5. XBD6.6/5-50×6; 66; 5.8; 7.5. XBD7.7/5-50×7; 77; 6.8; 7.5. XBD8.8/5-50×8; 88; 7.8; 11. XBD9.9/5-50×9; 99; 8.8; 11. XBD11/5-50×10; 110; 9.8; 11. XBD2.6/10-65×2; 10; 36; 26; 60; 4.3; 5.5; 3.0. XBD3.9/10-65×3; 39; 6.4; 7.5. XBD5.2/10-65×4; 52; 8.5; 11. XBD6.5/10-65×5; 65; 10.6; 15. XBD7.8/10-65×6; 78; 12.8; 15. XBD9.110-65×7; 91; 14.9; 22. XBD10.4/10-65×8; 104; 17.0; 22. XBD11.7/10-65×9; 117; 19.1; 22. XBD13/10-65×10; 130; 21.3; 30. XBD4/15-80×2; 15; 54; 40; 70; 8.4; 11; 2.2. XBD6/15-80×3; 60; 12.6; 15. XBD8/15-80×4; 80; 16.8; 22. XBD10/15-80×5; 100; 21.0; 30. XBD12/15-80×6; 120; 25.2; 30. XBD14/15-80×7; 140; 29.4; 37. XBD16/15-80×8; 160; 33.6; 45. XBD18/15-80×9; 180; 37.8; 45. XBD20/15-80×10; 200; 42; 55. XBD4.425/100×2; 25; 90; 44; 70; 15.4; 22; 2.5. XBD6.6/25-100×3; 66; 23.1; 33. XBD8.8/25-100×4; 88; 30.8; 70. XBD11/285-100×5; 110; 38.5; 45. XBD13.2/25-100×6; 132; 46.2; 55. XBD15.4/25-100×7; 154; 54.0; 75. XBD17.6/25-100×8; 176; 61.7; 75. XBD19.8/25-100×9; 198; 69.4; 75. XBD22/25-100×10; 220; 77.1; 90. XBD4-40-150×2; 40; 144; 40; 78; 20.1; 30; 2.8. XBD6/40-150×3; 60; 30.2; 37. XBD8/40-150×4; 80; 40.3; 45. XBD10/40-150×5; 100; 50.3; 55. XBD12/40-150×6; 120; 60.4; 75. XBD14/40-150×7; 140; 70.4; 90. XBD16/40-150×8; 160; 80.5; 90. XBD18/40-150×9; 180; 90.5; 110. XBD20/40-150×10; 200; 100.0; 132. XBD3.8/45/150×2; 45; 162; 38; 78; 21.4; 30; 3.3. XBD5.7/45-150×3; 57; 32.2; 37. XBD7.6/45-150×4; 76; 42.9; 45. XBD9.5/45-150×5; 95; 53.7; 75. XBD11.4/45-150×6; 114; 64.4; 75. XBD13.3/45-150×7; 133; 75.2; 90. XBD15.2/45-150×8; 152; 85.9; 90. XBD17.1/45-150×9; 171; 96.7; 110. XBD19/45-150×10; 190; 107.4; 132. XBD4.2/75-200×2; 75; 270; 42; 77; 40.7; 45; 4.5. XBD6.3/75-200×3; 63; 61.0; 75. XBD8.4/75-200×4; 84; 81.3; 110. XBD10.5/75-200×5; 105; 101.6; 132. XBD12.6/75-200×6; 126; 112.0; 160. XBD14.7/75-200×7; 147; 142.3; 160. XBD16.8/75-200×8; 168; 162.6; 200. XBD4/80-200×2; 80; 288; 40; 78; 40.2; 55; 5. XBD6/80-200×3; 60; 60.4; 75. XBD8/80-200×4; 80; 80.5; 110. XBD10/80-200×5; 100; 100.6; 132. XBD12/80-200×6; 120; 120.7; 160. XBD14/80-200×7; 140; 140.9; 160. XBD16/80-200×8; 160; 161.0; 200..

环增压空调制冷系统送水及设备配套、远距离送水等场合.

XBD(I)型消防稳压泵型号意义: